## Water-Cooling Tower
Initial Data: |  |  |  | Water-Cooling Tower
G. | 1.356 | kg/m².s
L. | 1.356 | kg/m².s |  | Operating Line:
TL2. | 43.3 | °C |  | Hy2. | 129.9248 | kJ/kg
TL1. | 29.4 | °C |  | Hy1. | 71.7255 | kJ/kg
Tw1. | 23.9 | °C |  | slope_o | 4.187
H1. | 0.0165 | kgH2O/kgBDA |  | interc_o | -51.3723
MM_b | 29 | kg/kmol |  | Tower Height:
kG.a | 1.207e-07 | kmol/s.m³.Pa |  | z | 6.9969 | m
P | 101.325 | kPa
cL | 4.187 | kJ/kg.K
slope_e | -41.87 | kJ/kg.K
hL.a | 14849.9449 | W/m³.K
Ti (°C) | Hyi | Hy(0) | T | Hy | 1/(Hy-Hyi) | Atrap | z
29.4 | 71.7255 | 1302.7035 | 28.8684 | 93.9826 | 0.04493 | 0 | 0
31.1375 | 79.0004 | 1382.7275 | 30.5768 | 102.4773 | 0.042595 | 0.31837 | 1.2172
32.875 | 86.2753 | 1462.7516 | 32.2646 | 111.8334 | 0.039127 | 0.61563 | 2.3537
34.6125 | 93.5502 | 1542.7756 | 33.9325 | 122.0206 | 0.035124 | 0.88571 | 3.3863
36.35 | 100.8251 | 1622.7996 | 35.5813 | 133.0101 | 0.03107 | 1.1265 | 4.3069
38.0875 | 108.1001 | 1702.8237 | 37.2116 | 144.7749 | 0.027267 | 1.3387 | 5.1182
39.825 | 115.375 | 1782.8477 | 38.8239 | 157.2895 | 0.023858 | 1.5247 | 5.8292
41.5625 | 122.6499 | 1862.8718 | 40.419 | 170.5297 | 0.020886 | 1.6874 | 6.4515
43.3 | 129.9248 | 1942.8958 | 41.9972 | 184.4725 | 0.018333 | 1.8301 | 6.9969

## Equilibrium
Equilibrium Curve: |  |  |  | Coefficients:
T (°C) | Hy (kJ/kg) | Hy' | E | A. | 0.16812
15.6 | 43.68 | 61.4156 | 314.5526 | B. | -5.0218
26.7 | 84 | 84.6136 | 0.37644 | C. | 98.8404
29.4 | 97.2 | 96.5206 | 0.46158
32.2 | 112.1 | 111.4578 | 0.41244
35 | 128.9 | 129.0312 | 0.017201
37.8 | 148.2 | 149.2407 | 1.0831
40.6 | 172.1 | 172.0865 | 0.00018318
43.3 | 197.2 | 196.6129 | 0.34463
46.1 | 224.5 | 224.6369 | 0.018752
|  | SE | 2.7143

## Credits
ChemEng Brasil
Autor: | Lucas Joshua Pires
Ano: | 2017